## Sheet1
序号 | 企业名称 | 检查内容 | 检查情况 | 是否需要整改 | 整改情况
1 | 深圳市广富百货有限公司 | 1.检查电影院配电房； 2.检查消防中控室； 3.检查应急预案台账； 4.检查企业安全生产主体责任规定落实情况。 | 1.电影院配电箱无安全防护接板；2.消防中控室配电箱无安全防护接板；3.未按规定进行应急预案修订并重新备案；4.未落实《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》宣贯上墙工作。 | 责令限期整改 | 已整改
2 | 深圳市中通现代物流有限公司 | 1.企业培训教育记录. 2.企业是否与分包商签订安全协议. 3.企业是制定安全应预案及实施应急演练. 4.企业是否配备安全管理人员. 5.消防控制室内值守人员是否持证上岗. | 1.企业有所有员工的培训教育记录. 2.企业已与分包商签订安全协议，但无签订双方单位盖章。 3.企业已制定安全应预案及实施应急演练。2018年6月28日和2018年11月23日应急演练未对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 4.企业有配备安全管理人员. 5.消防控制室人员全部持证上岗. | 责令限期整改 | 已整改
3 | 安能聚创供应链管理（深圳）有限公司 | 1.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 2.配电箱是否接线规范，设置安全屏护，做好等电位跨接。 | 1.对排查出的事故隐患，未应当按照事故隐患的等级进行登记；2.一号仓库3号门右手边配电箱未进行等电位跨接； | 责令限期整改 | 已整改
4 | 晨隆珠宝首饰（深圳）有限公司 | 资料检查： 1.对隐患排查记录检查。 2.对公司职工安全教育记录检查。 现场检查： 1.对公司的库房进行安全检查。 2.对公司危化品储存情况进行检查。 | 1.未见隐患排查记录。 2.员工的安全教育未见到培训时间、考核结果等具体资料；新员工三级培训未见到具体的培训时间、考试试卷及考核结果等资料。 3.危化品仓库内未安装可燃气体报警装置。 4.库房内有油漆、稀释剂等易燃、有毒物品混放。 5.氧气瓶存放场所安全标志不明晰。 | 责令限期整改 | 已整改
5 | 雅仕宝服装（深圳）有限公司 | 1.公司安全用电情况； 2.安全警示标志设置情况； 3.生产现场安全疏散通道、事故应急照明和疏散指示标志灯具设置情况； 4. 应急救援预案制定情况； 5.安全管理制度制定情况。 | 该单位制定有相关安全管理制度；制定有应急救援预案并向相关部门进行了备案；锅炉等危险场所设置有安全警示标志；电气线路、插座、配电箱有接地线；生产车间安全疏散通道有存放物品阻挡，现场已要求企业进行整改。 | 现场整改 | 已整改
6 | 广东国储供应链股份有限公司深圳分公司 | 1.公司安全生产责任制制定情况。 2.公司安全生产管理制度制定情况。 3.公司员工安全教育培训情况。 4.公司安全隐患排查情况。 5.公司应急预案制定情况。 6.仓库安全管理情况。 | 该公司制定有安全生产责任制；制定有安全生产管理制度；对员工有进行安全教育培训；有安全隐患排查记录；制定有事故应急预案，并进行了备案；仓库灭火器摆放不符合要求，已要求企业现场改正。 | 现场整改 | 已整改
7 | 亿宝服装（深圳）有限公司 | 1.生产经营单位是否按照规定进行应急预案备案； 2.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 3.是否建立事故隐患排查治理制度。 | （一）台账资料：1.未按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案；2.未制定本单位2019年的应急预案演练计划；3.未制定2019年度安全生产教育培训计划；4.安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间及考核结果（该企业安全生产教育和培训档案仅记录培训内容和参加人员）；（二）生产经营场所：1.六楼生产车间粘合机未安装剩余电流保护装置，不符合《剩余电流动作保护安装和运行》（GB-13955）的规定；2.电气锅炉未张贴“当心高温”等安全标示，不符合《安全标志及使用导致》（GB 2894-2008）的规定。 | 责令限期整改 | 已整改
8 | 骏鸿珠宝首饰（深圳）有限公司 | 1.公司安全用电情况； 2.安全警示标志设置情况； 3.生产现场安全疏散通道、事故应急照明和疏散指示标志灯具设置情况； 4. 应急救援预案制定情况； 5.安全管理制度制定情况。 | 该单位制定有相关安全管理制度；制定有应急救援预案并向相关部门进行了备案；炸酸等危险场所设置有安全警示标志；电气线路、插座、配电箱有接地线；生产车间灭火器摆放不规范，现场已要求企业进行整改。 | 现场整改 | 已整改
9 | 深圳市健科电子有限公司 | 1、安全生产责任制建立情况； 2、安全教育和培训情况； 3、事故隐患排查治理情况； 4、应急管理情况； 5、装配车间安全管理情况。 | 该公司建立了比较完善的安全生产责任制；制定有安全生产管理制度； 有对从业人员进行安全教育和培训；制定有事故应急救援预案；车间比较危险的岗位和场所张贴有安全警示标志，测试车间试验台电源箱裸漏带电体防护盖缺失，已责令企业现场改正。 | 现场整改 | 已整改
10 | 深圳市赛欧珠宝首饰有限公司 | 1.检查该公司安全生产应急预案。 | 对该公司安全生产应急预案进行检查，暂未发现隐患问题。 | 无 | 无
11 | 深圳华大智造科技有限公司 | 1.生产经营单位是否按照规定进行应急预案备案； 2.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 3.是否对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 1.已按规定进行应急预案备案；2.已按规定上报事故隐患排查治理统计分析表；3.有对从业人员进行安全生产教育和培训；4.未按《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》规定设置安全总监；5.未按《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》规定以书面形式确认安全总监和工作职责，并向本单位人员公示。 | 责令限期整改 | 已整改
12 | 深圳誉通石化科技有限公司 | 1.公司安全生产责任制制定情况; 2.公司安全管理制度和操作规程制定情况; 3.安全总监设置情况; 4.安全生产管理机构设立情况; 5.危险化学品储存情况; | 1.公司安全生产责任制制定情况符合相关法律要求; 2.公司安全管理制度和操作规程制定情况符合相关法律要求; 3.安全总监设置情况已有设置安全总监; 4.安全生产管理机构设立情况符合相关法律要求; 5.危险化学品储存情况;无危险化学品使用和储存; | 无 | 无
13 | 样板王制造（深圳）有限公司 | 1、安全生产责任制建立情况； 2、安全教育和培训情况； 3、事故隐患排查治理情况； 4、应急管理情况； 5、生产车间安全管理情况。 | 该公司建立了比较完善的安全生产责任制；制定有安全生产管理制度； 有对从业人员进行安全教育和培训；制定有事故应急救援预案；车间比较危险的岗位和场所张贴有安全警示标志，危险设备设有安全保护措施。 | 无 | 无
14 | 深圳市御雅珠宝首饰有限公司 | 1.生产经营单位是否按规定上报2019年第二季度事故隐患排查治理统计分析表； 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 1.生产经营单位已按规定上报2019年第二季度事故隐患排查治理统计分析表；2.生产经营单位已建立事故隐患排查治理制度。 | 无 | 无
15 | 深圳盛大首饰有限公司 | 1、公司安全生产责任制建立情况； 2、公司安全生产管理制度制定情况； 3、公司安全教育和培训情况； 4、公司应急演练情况； 5、机织链、手工部、开料车间安全管理情况。 | 该公司建立了比较完善的安全生产责任制；制定有安全警示标志管理、安全目标管理、隐患排查治理、安全教育和培训等安全管理制度； 有对从业人员进行安全教育和培训；制定有事故应急救援预案，2019年有进行消防演练；车间比较危险的岗位和场所张贴有安全警示标志，危险设备设有安全保护措施。 | 无 | 无
16 | 深圳市天丝美时装有限公司 | 1.企业是否有编制应急预案. 2.企业是否有制作隐患排查记录. 3.车间现场应急通道是否畅通. 4.电器线路是否有乱搭接. | 1.企业已编制完成应急预案. 2.企业已制作隐患排查台账. 3.车间现场应急通道有堵塞情况,已现场整改完毕. 4.电器线路没有乱搭接现象. | 无 | 无
17 | 恒丰珠宝首饰（深圳）有限公司 | （一）资料台账,（二）生产经营场所 | 1.已按照规定进行应急预案备案（备案时间：2019年7月11日）；2.已按规定上报事故隐患排查治理统计分析表（第三季度隐患排查治理分析表已于2019年8月7日上报）；3.未制定生产安全事故应急救援制度和调查处理制度；4.未见安全生产风险辨识与分级管控制度；5.应急演练结束后，未分析存在的问题，未对应急预案提出修订意见；（二）生产经营场所：1.已对危险化学品中间仓库涉及的危险化学品进行分类、划线管理。 | 责令限期整改 | 已整改
18 | 深圳东丰珠宝首饰有限公司 | 1.安全生产资料台账. 2.应急预案的修订及备案. 3.2019年度应急预案演练情况. 4.生产车间现场检查. 5.危险化学品储存情况. | 1.安全生产资料台账. 台账资料已按相关规定制作并保存. 2.应急预案的修订及备案. 修订完成并已备案 3.2019年度应急预案演练情况. 已进行演练 4.生产车间现场检查. 压模车间水龙头附近两个插座无防水保护罩 消防应急通道有占用. 5.危险化学品储存情况. 有设置防暴柜,有危化品进出记录,储存规范. | 责令限期整改 | 已整改
19 | 深圳鸿基联丰仓储有限公司 | 1.公司安全生产责任制制定情况; 2.公司安全管理制度和操作规程制定情况; 3.生产经营单位是否按照规定进行应急预案备案； 4.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 5.是否对从业人员进行安全生产教育和培训； | 1.该单位的安全生产责任制不完善，未具体结合相关岗位的安全来制定; 2.未见该单位的液化石油气瓶安全操作规程。 | 责令限期整改 | 已整改
20 | 深圳中纬杰服装有限公司 | 1.公司安全生产责任制制定情况; 2.公司安全管理制度和操作规程制定情况; 3.生产经营单位是否按照规定进行应急预案备案； 4.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 5.是否对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 1.已按规定制定本公司安全生产责任制； 2.已按规定制定本公司安全管理制度和操作规程; 3.已按规定进行应急预案备案； 4.已按规定上报事故隐患排查治理统计分析表； 5.有按规定对从业人员进行安全生产教育和培训； 6.生产车间配电箱已张贴“当心触电”，高温熨烫工位已张贴“当心高温”安全警示标志； 7.灭火器已按要求定期检查并记录。 | 无 | 无
21 | 中建投物流有限公司 | 1.安全生产责任制、事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度。 2.事故隐患排查记录、安全管理人员培训合格证书。 3.一楼仓库现场安全生产情况。 | 1.建立了安全生产责任制、事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度。 2.2019年2月-9月有组织园区事故隐患排查，2019年第三季度隐患排查系统有上报排查治理情况。 3.查安全管理人员张东生，取得了安全生产管理人员培训合格证书。 4.一楼仓库发现竹梯不符合安全标准，现场立即停止使用并销毁。 | 无 | 无