深圳市盐田区人民医院电梯维修保养服务采购

（第三次）

招　标　文　件

招标编号：YTYY-20210826-FW031

深圳市盐田区人民医院

二○二一年九月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | 投标人须知 |
|  | A 招标文件说明 |
|  | B 投标文件的编写 |
|  | C 投标文件递交 |
|  | D 开标和评标 |
|  | E 授予合同 |
| 第二部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第三部分 | 投标文件格式 |
|  | 格式1 投标函 |
|  | 格式2 开标一览表 |
|  | 格式3 报价表 |
|  | 格式4 投标人资格证明文件 |
|  | 格式5 服务承诺 |
|  | 格式6 承诺函 |

# 投标邀请书

## 投标邀请书

深圳市盐田区人民医院就“电梯维修保养服务”采购项目进行公开招标。现邀请贵投标人参加投标。

招 标 编 号：YTYY-20210826-FW031

递交标书开始时间：2021年9月23日上午八时

递交标书截止时间：2021年9月28日下午五时

递交标书受理地点：盐田区人民医院门诊部12楼1209室

开标时间：具体开标时间另行于医院官网公告，如无特殊情况将不以其他方式通知，请个报名投标人密切留意医院官网。

开标地点：盐田区人民医院门诊部12楼会议室
参加开标时法人代表或法人代表授权人须携带本人身份证

联 系 人：何工

电　　话：办公电话 0755-25215002。

深圳市盐田区人民医院

2021年9月23日

第一部份

投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电梯维修保养服务采购 |
| 2 | 数量 | 1项 |
| 3 | 采购人名称 | 深圳市盐田区人民医院 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 总最高限价 | 17万元 |
| 6 | 投标人资格要求 | （1）是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人或其他组织； （2）投标人须自行承诺，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，参与本项目投标前近三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； （3）投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录）； （4）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 |
| 7 | 投标有效期 | 30天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份，副本 6份。 |
| 9 | 开标 | 时间：具体开标时间另行于医院官网公告 地点：盐田区人民医院门诊部12楼会议室 |
| 10 | 报名截止时间 | 2021年9月28日下午5 时（北京时间） |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

1、投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

2、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会。

6、开标核对法人代表或其授权代表身份证明时，不能提供相应的身份证明或不相符。

7、招标项目完成期或交货期未满足招标文件要求的。

8、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

9、投标报价有严重缺漏项的。

10、未实质性响应招标文件要求的。

11、有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

12、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

13、投标人低于成本报价竞标的。

14、投标文件附有采购人不能接受的条件。

15、投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

16、投标人的投标总价超过采购控制金额的。

17、法律法规规定的其它情形。

## 投标人须知

Ａ  招标文件说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

2.  合格的投标人

2.1  具有独立承担民事责任的能力。

2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.6  法律、行政法规规定的其他条件。

2.7  符合前附表第5项规定的条件。

3. 招标文件的构成

3.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3）招标项目要求；

（4）投标文件格式；

（5）附件

4.  招标文件的澄清及修改

4.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日3天前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

4.2  在投标截止日期前的任何时候，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以挂网公告方式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

4.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以挂网公告方式通知已购买招标文件的每一投标人。

4.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｂ　投标文件的编写

5. 投标语言

5.1投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。（外文资料必须提供翻译公司的中文译本，并加盖翻译公司和企业公章，以此中文译本为准，否则视为无效资料）。

5.2除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

6. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部份：

（1）目录；

（2）投标函；（格式1）

（3）报价表；（格式3）

（4）投标人资格证明文件；（格式4）

（5）服务承诺；（格式5）

（6）承诺函（格式6）

（7）装有“法定代表人证明书、法定代表人授权书”和“开标一览表”单独密封的信封；

7. 投标文件格式

投标文件必须毫无遗漏地包括本须知规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

8. 投标报价

8.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

8.2  投标人应分别在招标文件所附的“开标一览表”（格式2）和“报价表”（格式3）上写明投标货物的单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

8.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

9. 投标人资格的证明文件

9.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（格式自拟），作为投标文件的一部份。

10. 投标文件的份数和签署

10.1  投标文件数量按前所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.2  为了便于投标文件保存，需提交一份投标文件备份光盘。

10.3  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

10.4  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

10.5  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

10.6  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件的有效期按前附表第7项规定。

11.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

Ｃ  投标文件的递交

12. 投标文件的密封和标记

12.1  投标文件的正本应单独密封，所有副本应另行密封在一起，并在包封上正确标明“正本”或“副本”，再将密封好的正本和副本封装在一个外包封中。

12.2  在包封上均应：

(1) 写明采购人名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.3  投标人应将“法定代表人授权委托书”和“开标一览表”密封于一信封，在递交投标文件时单独交与采购人，在信封上应：

(1)  写明采购单位名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  注明：“开标一览表”和“法定代表人授权委托书”

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.4  除了按本须知所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知条款宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

12.5  如果投标文件没有按本投标须知规定加写标记和密封，将拒收或者告知投标人，不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

12.6  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

12.7  投标文件需由专人送交。投标人应按规定进行密封和标记后，将投标文件按照注明的地址送至采购人。

12.8  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

13. 迟交的投标文件

采购单位拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

14. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

14.1  所有投标文件都必须按采购人在前附表第10项中规定的投标截止时间之前送至采购人。

14.2  出现第4.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

15. 投标文件的修改和撤消

15.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

15.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

15.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

15.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤消投标文件。

Ｄ   开标和评标

16. 开标

16.1  在规定的时间和地点公开开标。

16.2  所有投标人法人代表或授权代表都须按时参加开标会，否则不接受其投标。

16.3  开标时，采购人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封。

16.4  核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则视为无效投标。

16.5  核对投标文件中“开标一览表”的内容。

17. 评标委员会

将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

18. 对投标文件的审查和响应性的确定

18.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

18.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

18.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

18.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

19.5  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

19.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

19.7  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

19.8  根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

20. 投标文件的澄清

20.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

20.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

21. 评标方法和详细评审

21.1 评委会将按照本须知规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

- 21.2 评标的基础应是本须知规定的投标报价。

21.3 评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

- 21.4 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×15 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 |
| 二 | 技术部分 |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 |  |  | 评分方式 | 评分准则：优得100%，良得80%，中得60%，差的0分 |
|  | 1 | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） |  | 35 |  |  | 专家打分 | 评审依据： 根据投标人编制实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）方面进行综合横向比较。分为优、良、中、差四个等级。 评分依据：优得100%，良得80%，中得60%，差的0分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 |  | 10 |  |  | 专家打分 | 评审依据： 根据投标人编制项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行综合横向比较。分为优、良、中、差四个等级。 评分依据：优得100%，良得80%，中得60%，差的0分。 |
|  | 3 | 质量（电梯维修保养）保障措施及方案 |  | 10 |  |  | 专家打分 | 评审依据： 根据投标人编制质量（电梯维修保养）保障措施及方案进行综合横向比较。分为优、良、中、差四个等级。 评分依据：优得100%，良得80%，中得60%，差的0分。。 |
|  | 4 | 拟安排的项目负责人情况 |  | 10 |  |  | 专家打分 | 评分依据： - 具有人力资源和社会保障局颁发的“机电工程师”职业资格证书得5分； - 具有市行业协会颁发的“电梯作业”上岗证得5分 以上合计最高得10分。 证明材料：提供相关证书扫描件、社保清单，并加盖投标人公章。 |
| 三 |  | 商务部分 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 |  |  | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 |  | 业绩 |  | 4 | 专家打分 |  | 评分依据： 1、评分内容 - 投标人提供同类电梯维保业绩2份或以上合同得4分； - 提供1份 “电梯维保合同得2分；不提供不得分。 2. 评分依据： (1) 投标人需提交合同复印件，原件备查； (2)投标人所提交的合同近2年内有效。 |
|  | 2 |  | 投标人荣誉情况 |  | 9 | 专家打分 |  | 评审内容： 具有市行业协会颁发的“电梯技能竞赛”荣誉证得9分 证明材料： 请提供相关证书复印件，并加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 |  | 资质情况 |  | 4 | 专家打分 |  | 评分依据： - 具有“特种设备”A2级资质得4分；B级得1分， |
|  | 4 |  | 投标文件质量评价 |  | 3 | 专家评分 |  | 评标委员会根据投标人所上传投标文件的总体质量（内容的响应情况、节点的对应情况、文件的清晰度）进行评价。 |

21.5综合以上分析比较，评审委员会将按照招标文件规定的各项因素对各投标应答文件进行量化打分并加权汇总，在性能分析（量化打分制）的基础上结合第二次报价分值，推荐综合评分最高的响应商为成交商，并作出评标结论。

22. 定标方法

22.1 按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为第一候选中标供应商，次高者为第二候选中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 评标委员会直接确定第一候选中标供应商为中标人。如第一候选中标供应商被取消中标资格或无法履行合同的，采购人可确定第二候选中标供应商为中标人或重新招标。

23. 保密及其它注意事项

23.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

23.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

23.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

23.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

23．合同授予标准

本项目采购合同授予本须知所确定的中标人。

24. 中标通知

24.1  招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

25. 授予合同时变更数量的权力

25.1  采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

26. 签订合同

26.1  中标方应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第二部分

# 招标项目要求

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：深圳市盐田区人民医院（集团）门诊电梯维护保养服务；

三、项目地点：盐田区梧桐路2010号医院门诊部

四、项目内容：

| 序号 | 设备类型 | 规格型号 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒂森克虏伯 自动扶梯 | VelinoFT823 | 6台 | 倾角30.0；提升高度4.5m;梯级宽度1000.0㎜;运行速度0.50m/s |
| 2 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.75m;载荷1000㎏；15层；15站 |
| 3 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.75m;载荷800㎏；16层； 16站 |
| 4 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏；15层； 15站 |
| 5 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-HP61 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷1600㎏；12层； 12站 |
| 6 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-HP61 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏；15层； 15站 |
| 7 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-EVOLUTION | 2台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏；5层； 5站 |
| 8 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-EVOLUTION | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏；4层； 4站 |
| 9 | 科达液压乘客电梯 | TKW | 1台 | 运行速度0.5m;载荷800㎏；3层； 3站 |
| 10 | 共计（台） | 15 |  |  |

- 负责整个空调系统的清洁、检测、保养、维修、载荷试验；

2、要求专人驻场负责本项目，困人等紧急故障响应时间10分钟内；一般故障响应时间30分钟内，及时排除故障或提出维修方案；

五、招标价格：十七万元人民币（费用包含：1、维护保养费用；2、电梯主机除外的所有系统全部零配件的更换、维修费用；3、保险、年检费用；4、对重块增加费用。）

六、招标方式：院内公开采购；

七、项目年限：一招三年，根据电梯维保质量每年签订。

- 八、投标人资格要求：

1、 具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人；

2、具有电梯维修保养A级资质；

九、投标方须自行制定详细《维保方案》、《服务承诺书》供招标方评判；

十、项目现场勘查联系人：刘工，电话13556860977。

电梯维修保养内容及标准

1、范围

本标准规定了电梯维修保养项目及要求。本标准适用于升降梯和扶手梯。

2、引用标准

GB7588—2003     电梯制造与安全规范    GBT10058—1977       电梯技术条件

GBT10059—1977   电梯试验方法         GB/T18775—2002       电梯维修规范

3、定义

本标准采用GB7588中的定义、GB/T7024中的术语及下列定义。

3.1维修：

狭义的维修是指维护和修理；广义的维修是在电梯交付使用后的所有维护、修理和改装服务。本标准所提到的维修是广义的维修。

3.2维护：

维护亦称为保养，是指在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全的运行，而按计划进行的所有必要的操作，如：润滑、检查、清洁等。

维护还应包括设置、调整操作及更换易损件的操作，这些操作不应对电梯的特性产生影响。

3.3修理：

为保证在用电梯正常、安全运行，以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不应改变电梯特性。

3.4应急故障维修：

应急故障维修是电梯突发故障而不能正常运行或存在安全隐患时，进行适当的设置、调整操作或更换损坏的零部件操作，使电梯正常、安全运行。

4、一般要求

4.1电梯的维修保养应由受过电梯维修保养技术和安全培训，并经政府主管部门考试合格的人员担任。

4.2电梯的维修保养人员应遵守安全操作规程。操作过程中，应采取相应的安全技术防范措施，以避免发生伤害事故和设备损坏事故。

4.3任何形式的维修保养后，必须确保电梯安全保护装置有效后，方可投入正常使用。

4.4 保养应按计划进行周期保养，分为半月保养，季度保养，年检维修保养。例行保养每月两次，遇到季度保养、年检维修保养时，执行季度保养或年检维修保养。

4.5每次保养后应填写保养单，保养单应有客户签字确认。

4.6新签定的维保客户，应在维保项目开始前，填写维保联系单送客户。

4.7应急故障维修后，应填写故障维修单并经客户签字确认。

5、维修保养的技术要求

5.1半月保养分为：第一次例行保养，第二次例行保养。

5.2第一次例行保养。

5.2.1清洁机房地面卫生。

5.2.2清洁曳引机、限速器、控制柜内的卫生。

5.2.3检查并坚固主电源、辅助电源、曳引机、控制柜中各接线端子。

5.2.4检查主电源及控制电源的熔断器，确保接触良好。

5.2.5检查曳引机减速，电动机的油位，温升，确保曳引机运行正常。

5.2.6检查并调整电梯制动器的制动闸瓦与制动轮盘的间隙，确保间隙不大于0.7mm（厂家有特殊要求除外），同时保证制动器工作灵活可靠。

5.2.7添加轿厢或对重油杯中的润滑油，使导轨润滑良好。

5.2.8添加滚动导靴中心轴的润滑油，使运转时无异响。

5.2.9添加限速器和限速器张紧轮轴承润滑油，使限速器系统工作正常。

5.2.10清洁轿顶，门头，门地坎和地坑的卫生。

5.2.11检查或调整各安全开关，试验各安全开关，确保功能正常

5.3第二次例行保养。

5.3.1保养开门机系统

5.3.1.1清洁开门机系统。

5.3.1.2紧固开门机系统各机械连接部件。

5.3.1.3检查并调整门扇的垂直度，门中缝的间隙是否符合要求。

5.3.1.4添加门机各机械传动部的润滑油。

5.3.1.5检查门机皮带的松紧及磨损，并视其情况处理。

5.3.1.6坚固门电机，门电阻的各螺栓。

5.3.1.7检查开关、减速器、门机限位开关是否完好。

5.3.1.8VVVF门机系统还应清洁旋转编码器。

5.3.1.9调整门刀的垂直度，同时保证门刀与厅门地坎间隙在5-10mm。

5.3.2保养厅门系统

5.3.2.1调整厅门系统，确保门扇与门扇的间隙1-6mm，门扇下端与地坎的间隙1-6mm，门锁在电气接触前齿合量不小于7mm。

5.3.2.2确保门电气联锁装置安全可靠。

5.3.2.3厅门自动关门装置有效。

5.3.2.4添除厅门门滑道上的润滑脂，使开关门灵活可靠。

5.3.3保养门保护系统

5.3.3.1清洁光幕上的积尘，确保安全可靠，使用可靠。

5.3.3.2保养轿内、外呼梯按钮、层显，确保完好可靠。

5.4季度保养

5.4.1添加曳引轮轴承、导向轮轴承、轿顶道绳轮轴承、对重道绳轮轴承的润滑油，确保务轴承润滑良好。

5.4.2保养选层系统，使选层器的动作准确可靠。

5.4.3保养并调整井道传感器，确保平层准确可靠。

5.4.4清洁曳引绳油污，调整曳引绳的张力，使受力偏差在5%以内。

5.4.5检查曳引绳组合是否完好，曳引绳有无断丝、断股现象。

5.4.6检查曳引绳的伸长长度是否超出越程要求，不符合的调整曳引绳长短。

5.4.7清洁导靴和靴衬，磨损严惩的靴衬予以更换。

5.4.8滚动导靴滚轮开胶断裂严重的予以更换。

5.4.9电梯运行左右晃动的，适当调整导靴与导轨的间隙。

5.4.10检查对重铁压板有无松动。

5.4.11清洁安全钳钳口油污，检查并调整安全钳楔块与导轨侧面的间隙，使其符号要求，调试后，并用慢车手动试验安全钳及安全钳开关的可靠性。

5.4.12保养缓冲器，确保弹性缓冲器无锈蚀，油压缓冲器油位正常，缓冲器开关有效。

5.4.13检查、调整并试验各安全开关，确保安全开关完好、有效。

5.4.14检查限位和极限距离符合要求：限位：50-80mm，极限120-150mm。

5.5年检维修保养：是针对主管部门对电梯每年一次的安全检验而进行适当的保养、修理，达到《电梯安全技术检验报告书》中规定的项目和标准要求，整改项目不多于8项。

5.5.1更换曳引机减速中的油（厂家对油的种类及换油期有规定的除外）。

5.5.2清洁电磁抱闸铁芯，并添加适当适量的润滑剂。

5.5.3调整电磁抱闸制动弹簧，使制动闸瓦与制动面的间隙不大于0.7mm（厂家有规定的除外），确保电梯平层准确，制动可靠（制动闸瓦磨损严重的予以更换）。

5.5.4清洁限速器，添加限速器中心轴承的润滑油（调整、试验两项由国家定点专检机构执行，每两年一次）。

5.5.5清洗、调整、试验、润滑安全钳机构，确保安全钳楔块与导轨侧面的间隙，左右均匀，慢车试验安全钳，能可靠工作符合要求。

5.5.6清洁、调整、试验各厅门、轿门门锁、确保厅、轿门锁各项检测指标符合要求。

5.5.7清洁油压缓冲器的油污，检查缓冲器油位，确保油位正常，试验缓冲开关，确保其有效性。

5.5.8添刷弹性缓冲器上的防锈器。

5.5.9保养曳引绳组合，保证各绳头组合牢固、安全、有效。

5.5.10检查并调整轿厢或对重的导靴，使电梯运行平稳（磨损严重的予以更换），滚动导靴开胶断裂的也应予以更换。

5.5.11检查对重铁锁等装置是否牢固。

5.5.12检查并坚固电缆支架，电缆与井道或轿厢边沿有无碰撞。

5.5.13检查补偿装置连接件是否完好有效，补偿链过长的予以调整。

5.5.14检查曳引绳的伸长量是否超过轿厢上下极限的越程距离。

5.5.15对电梯测试一次接地电阻（阻值不小于4Ω）。

5.5.16测试各部位绝缘电阻（动力阻值不小于0.8MΩ，其它回路不小于0.25 MΩ）有微机控制的，应先拆出微机控制系统后才能测。

电梯月、季度、年保养项目内容及要求

表A-1

半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  | 维保基本要求 |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 |  | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 |  | 齐全，在指定位置 |  |  |
| 3 | 曳引机 |  | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 |  | 润滑，动作灵活 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 |  | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |  |  |
| 6 | 编码器 |  | 清洁，安装牢固 |  |  |
| 7 | 限速器各销轴部位 |  | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |  |
| 8 | 轿顶 |  | 清洁，防护栏安全可靠 |  |  |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 10 | 导靴上油杯 |  | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 11 | 对重块及其压板 |  | 对重块无松动，压板紧固 |  |  |
| 12 | 井道照明 |  | 齐全、正常 |  |  |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 |  | 工作正常 |  |  |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 |  | 工作正常 |  |  |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 |  | 齐全、有效 |  |  |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） |  | 功能有效 |  |  |
| 18 | 轿门门锁电器触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 19 | 轿门运行 |  | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 20 | 轿厢平层精度 |  | 符合标准 |  |  |
| 21 | 曾站召唤、层楼显示 |  | 齐全、有效 |  |  |
| 22 | 层门地坎 |  | 清洁 |  |  |
| 23 | 层门自动关门装置 |  | 正常 |  |  |
| 24 | 层门门锁自动复位 |  | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 25 | 层门门锁电气触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 |  | 不小于7mm |  |  |
| 27 | 底坑环境 |  | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |
| 28 | 底坑急停开关 |  | 工作正常 |  |  |
| 维护保养人员 (签字) |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全管理人员确认 (签字) |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“ √”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

A-2

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  |  | 维保基本要求 |  |  |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 |  |  | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制动衬 |  |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 位置脉冲发生器 |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 选层器动静触点 |  |  | 清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 |  |  | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 |  |  | 清洁，无严重油腻 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 |  |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |  |  | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 层门门导靴 |  |  | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 消防开关 |  |  | 工作正常，功能有效 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 耗能缓冲器 |  |  | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养人员 (签字) |  |  |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |
| 使用单位电梯安全管理人员确认 (签字) |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

经清洁、检查、润滑调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“ √”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

表A-3

半年维保项目（内容）和要求除应符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  |  | 维保基本要求 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 |  |  | 无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 |  |  | 无异常声，无振动，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 曳引轮槽 |  |  | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制动器上检测开关 |  |  | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 |  |  | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制柜各仪表 |  |  | 显示正确 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |  |  | 无异常声，无振动，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 |  |  | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 曳引绳绳头组合 |  |  | 螺母无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 |  |  | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 |  |  | 门扇各相关间隙符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对重缓冲距 |  |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 |  |  | 固定、无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 上下极限开关 |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养人员 (签字) |  |  |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |  |
| 使用单位电梯安全管理人员确认 (签字) |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

经清洁、检查、润滑调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“ √”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

表A-4

年维保项目（内容）和要求除应符合A3的要求外，还应当符合A-4的要求。

年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） |  |  | 维保基本要求 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 |  |  | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 |  |  | 接触良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） |  |  | 进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 |  |  | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 |  |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动实验（每2年进行一次限速器动作速度校验） |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作实验 |  |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |  |  | 紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 |  |  | 固定，无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 |  |  | 清洁，压板牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 随行电缆 |  |  | 无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 层门装置和地坎 |  |  | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 轿厢称重装置 |  |  | 准确有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安全钳钳座 |  |  | 固定，无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 轿底各安装螺栓 |  |  | 紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 缓冲器 |  |  | 固定，无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养人员 (签字) |  |  |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位电梯安全管理人员确认 (签字) |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

经清洁、检查、润滑调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“ √”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

### 二、商务需求

1.报价要求

1.1本项目财政预算金额为人民币17万元整（170000元），超出预算金额的投标将导致投标无效。

1.2本项目费用采用包干制，应包括成本、服务费用、法定税费和企业的利润等。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。

1.3投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.服务期

一年。

3.关于验收

验收要求：按《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维保规则》（TSG T5001-2009）等规定验收。

4.服务监督

4.1合同期内随时对投标人工作质量及服务态度进行监督检查。

4.2投标人服务人员有违反医院规章制度或服务态度不好，有权提出批评或要求更换人员。

4.3投标人进入医院场地工作，须遵守医院相关规章制度，否则医院有权拒绝投标人工作人员进入，给医院造成的所有损失由投标人负责。

5.违约责任

投标人若不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，则采购单位可以取消投标人中标资格。给采购单位造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。中标后3天内提供施工方案，如提供施工方案与招标参数不符或未获取采购单位认可，则采购单位可以取消投标人中标资格。

# 第三部份

# 投标文件格式

投 标 文 件

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式

目    录

一、目录

二、评标指引表

三、投标函（格式1）

四、报价表（格式3）

五、投标人资格证明文件（格式4）

六、服务承诺（格式5）

七、承诺函（格式6）

投标文件资料请装订成册，第一页为封面，封面内容包括投标公司名称、投标项目、办公室电话等，第二页为目录，根据报名资料的装订顺序制做目录，每一份资料右下角标明与目录相应的页数。

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格标 |  |  |  |  |
| 技术标 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 商务标 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

## 格式1    投 标 函

深圳市盐田区人民医院  ：

我们收到你们组织的 （招标项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （招标编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的设计、制作及安装。总价格为

（大写）            （小写）（万元）人民币RMB。

2．我方提交的投标文件为：投标书正本一份，副本六份。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

5．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

7. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年  月  日

### 格式2   开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同之日起 天（日历日）内完成项目 |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

3、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”要求单独密封。

### 格式3   报价表

1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  报价包括本项目实施的所有可见及不可见费用。

1.3  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

报价总表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月  日

### 格式4  投标人资格证明文件

1、《企业法人营业执照》副本复印件（包括市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单）

2、法人代表证明书及法人身份证复印件

3、法人代表授权书及授权代理人身份证原件和复印件

4、投标人资格声明

5、承诺函（详见以下格式）

6、公司简介、业绩情况、深圳市服务单位名册

7、投标人认为有必要提供的其它文件

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月  日

### 格式5  服务承诺

1、实施服务部门机构及人员配备情况

2、服务响应时间

3、服务实施方案

4、其他

### 格式6  承诺函

诚信承诺函

深圳市盐田区人民医院：

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

我单位承诺，在参与本项目投标前近三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年     月     日

法定代表人证明书格式（参考）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人授权委托证明书格式（参考）

深圳市盐田区人民医院：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法人代表：（签章）

年    月   日

注：法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.3项要求单独密封。