盐田区人民医院（本部）门诊楼电气火灾监控系统
修缮修理项目需求书

一、项目概况：
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	预算（万元）
	承包方式
	经费来源

	1
	温度探测器拆除并安装
	138
	个
	 0.6900
	包工包料，按照工程量清单实行价格包干
	自筹

	2
	剩余电流探测器拆除并安装
	61
	个
	1.2200
	
	

	3
	电气火灾监控探测器折除并安装
	59
	个
	0.5900
	
	

	4
	模块箱定制与安装
	61
	个
	0.7625
	
	

	5
	综合布线、系统及设备调试修整
	1
	批
	1.7130
	
	

	合计
	4.9755
	
	


二、资质要求： 
（一）投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人，具有电气火灾监控系统维修相关资质（提供相关证明扫描件加盖公章）。
（二）投标人在深圳地区有经正式授权的同类产品售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的授权书、工商注册证明或办公租赁合同为准。
（三）不接受联合体形式参加，不得转包和分包。
三、报价要求（需提供报价清单）:

1.本项目投标报价包含修理修缮所需的材料费、辅料费、人工费、运费、系统调试费、质保、税费等所有相关费用。

2.本项目投标报价必须完整填写需增加或更新的设备器材及辅材的名称、品牌、型号、规格、计量单位、生产厂家等材料清单。
四、验收要求：中标人已按照合同规定提供了全部产品并按要求安装调试完成，并提供授权产品原厂供货证明及产品检测证明。运行一个月使用良好，各项产品符合招标要求视为合格验收。
五、付款方式：验收合格后付款90%；使用一年后产品无质量问题、售后服务保障无问题、使用合格付余款10%。

六、项目具体要求：
	一、整体要求： 完全修复原门诊大楼电气火灾监控系统，符合原设计的要求，保障该系统正常运行。

	二、技术要求：

	序号
	具体要求

	1
	▲修复系统所有的错误参数并重新根据现场实际情况调整各项技术参数，确保本系统正常运行，报警及时、正确、有效。

	2
	修复已中断的设备通讯及供电线路，并排除存在的隐患；统一通讯及设备供电线缆的标准，并对故障线缆及不符合要求的线缆进行更换，重新规划敷设部分通讯线路，确保现有及找回的8台监控探测器联入统并正常运行。

	3
	修复并调整现场监控探测器及漏电探测器、温度探测器等，确保所监控探测的数据准确有效及时上传。

	4
	对错误的探测点、安装方式、探测方式进行重新规划整改安装，对监控探测器根据实际情况，迁入专用模块箱内，调整修复所有剩余电流探测器的安装方式，对所有温度探测器进 行拆除，并重新按照设计要求选点、安装、固定，修整后将符合原设计的要求。

	5
	完善设备、线路标识等其它不规范、不准确的地方，并提供使用人员的培训服务。

	三、材料要求：

	序号
	材料名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	功能要求

	1
	定制模块箱
	HT-5
	台
	61
	国标，与原系统相匹配

	2
	通讯线缆
	ZR-RVSP2*1.5
	米
	500
	国标，与原系统相匹配

	3
	供电线缆
	ZR-RVB2*1.0
	米
	200
	国标，与原系统相匹配

	4
	定制标识标签
	箱标、线标、端口标等
	套
	71
	国标，与原系统相匹配

	5
	修理辅料
	缠绕管、固定片、扎带等
	批
	1
	国标，与原系统相匹配

	四、商务需求：

	序号
	项目名称
	具体要求

	1
	总体要求
	★投标人须踏勘现场，投标时需提供经用户单位盖章的现场勘查证明，否则视为无效投标。通过踏勘现场，按照要求制定施工方案、编制工程报价表，确保系统整体运行完好。因施工不到位导致监控系统未达到规范要求的，根据院内采购相关制度对影响和损失进行评估，并要求施工方作出相应赔偿。

	2
	报价要求
	2.1总金额包括但不限于工程所需的材料费、辅料费、人工费、运费、系统调试费、质保期保证金、税费，以及与监控系统主机对接费、电源线路/场地的安装改造费等费用。

	
	
	2.2本项目报价须完整填写需增加或更新的设备器材及辅材的名称、品牌、型号、规格、计量单位、生产厂家等材料清单。

	3
	施工要求
	3.1投标人提供施工方案及质量保障措施，包含工作流程、保障措施、完成时间等。

	
	
	3.2投标人须确定现场负责人及施工技术人员，遇有人员变动或调整的应提前以书面形式告知本单位，并安排具有同等技术能力的人员上岗。

	4
	交货要求
	4.1投标人在签订合同之日起 30 天内完成。

	
	
	4.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	5
	售后服务要求
	★5.1对电气火灾监控系统提供免费保修期3年(需提供书面承诺)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。保修期内免费更换零配件、免工时费。对于本系统关键零部件和重要环节，加强巡检和保养，确保监控系统运行完好。

	
	
	5.2随时受理招标方有关电气火灾监控系统的故障报告和问题咨询，工作时间2小时之内到达现场处理并及时排除，非工作时间4小时内到达现场处理并并及时排除。。

	
	
	5.3培训：中标人应派专业技术人员免费对本单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。


1

